APSTIPRINĀTS

SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”

Iepirkuma komisijas

2018. gada 20. aprīļa sēdē, protokola Nr.2018/2

Iepirkuma

“Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana”

Identifikācijas Nr. ZVSAC 2018/1

NOLIKUMS

Zilupe 2018

Saturs

1. Vispārīgā informācija 3
2. Papildu informācijas sniegšana 3
3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 4
4. Tehniskā specifikācija 4
5. Prasības pretendentam 5
6. Iesniedzamie dokumenti 5
7. Tehniskā un finanšu piedāvājuma sastāvs 5
8. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noteikumiem un iesniegšanu 6
9. Piedāvājumu vērtēšana 6
10. Uzvarētāja noteikšana 7
11. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 8
12. Pretendenta tiesības un pienākumi 8
13. Līguma slēgšana 8
14. Nolikuma pielikumi 9
15. **Vispārīgā informācija**
    1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajām prasībām.
    2. Iepirkuma identifikācijas numurs: ZVSAC 2018/1.
    3. Ziņas par pasūtītāju:

1.3.1.SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” (turpmāk –Pasūtītājs);

1.3.2. Reģistrācijas Nr.40003257677;

1.3.3.Juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751;

1.3.4.Kontaktpersona: SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle Alina Raka, tālr.65722111, fakss: 65723285, e-pasts: zilupeslim@inbox.lv.

1.3.5.Banka: AS SEB banka, Konta Nr.LV93UNLA0050019991944, kods: UNLALV2X;

1.3.6.Darba laiks: katru darbdienu no plkst.9:00 –17:00.

* 1. Iepirkuma priekšmets, CPV kods, izpildes vieta un termiņš:

1.4.1.Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājumā (skat. Pielikums Nr.2) norādītajām prasībām;

1.4.2.CPV kods: 42160000-8 (apkures katlu iekārtas. Preces). Papildus CPV kods: 4533111-0 (Apkures katlu uzstādīšana. Būvdarbi);

1.4.3.Līguma izpildes laiks: līdz 2018.gada 30.septembrim.

1.4.4.Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

* 1. Iepirkuma komisijas sastāvs un tā izveidošanas pamatojums:

1.5.1.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumiem iepirkumu “Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana” organizē SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” iepirkuma komisija, kas izveidota 2018. gada 11. aprīlī ar SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” rīkojumu Nr.7-p „Par iepirkuma komisijas izveidošanu”.

1.6. Iepirkuma dokumentācijas pieejamība:

1.6.1.Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Zilupes novada pašvaldības mājaslapā internetā [www.zilupe.lv](http://www.zilupe.lv) sadaļā „SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”/Iepirkumi.

1.6.2.Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties arī uz vietas, SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”, juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751 līdz 2018.gada 8.maijam, plkst. 10:00.

1.6.3.Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

**2. Papildu informācijas sniegšana**

2.1.Pieprasījumu par papildu informāciju Pretendents var sūtīt uz e-pastu: [zilupeslim@inbox.lv](mailto:zilupeslim@inbox.lv), vai nosūtot vēstuli pa pastu uz Pasūtītāja Nolikuma 1.3.3. apakšpunktā norādīto adresi, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, t.i. līdz 2018. gada 3. maijam (ieskaitot).

2.2.Pretendenta jautājums un Pasūtītāja atbilde tiek publicēta interneta mājaslapā: [www.zilupe.lv](http://www.zilupe.lv) sadaļā „SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs””/Iepirkumi.

**3.Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība**

3.1.Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu līdz **2018.gada 9.maijam, plkst.10:00** SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” Priežu ielā 9, Zilupē, Zilupes novadā, LV-5751. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks – pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no 09:00-17:00. Pēc piedāvājumu atvēršanas Pretendents nevar savu piedāvājumu labot, mainīt vai grozīt.

3.2.Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek nosūtīti pa pastu atpakaļ iesniedzējam.

3.3.Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

**4. Tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums**

4.1.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija – finanšu piedāvājums norādīts Nolikuma 2.pielikumā.

**5.Prasības Pretendentam**

5.1.Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu 45.panta astotās daļas un 46.panta ceturtās daļas noteikumiem Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju, biedrību vai nodibinājumu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma (t.sk. kvalifikācijas prasību) izpildei, neatkarīgi no juridiskās formas, kā ir noteiktas savstarpējās attiecības. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā ir nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par šo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

5.2.Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 13.panta ceturto daļu piedāvājumus var iesniegt Piegādātāju apvienības. Pasūtītājs, ja tas būs nepieciešams sekmīgai Iepirkuma līguma izpildei, var prasīt, lai, tā, Piegādātāju apvienība, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskajam statusam.

5.3.Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.4.Ārvalstu Pretendentam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

5.5.Pretendentam jānodrošina granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana norādītajā laikā, apjomā atbilstoši 2.pielikumānorādītajām prasībām.

5.6.Pretendentsir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus Latvijas Republikā.

5.7.Pretendents iepriekšējos trīs gados (2015., 2016., 2017.) īstenojis vismaz 1 (vienu) šim iepirkumam, kurā tiek iesniegts piedāvājums, līdzvērtīgus objektus. Šī iepirkuma ietvaros par līdzvērtīgu objektu šim iepirkumam, kurā tiek iesniegts piedāvājums, tiks uzskatīts tāds objekts, kas atbilst šādiem raksturlielumiem: būvdarbu veids: sabiedriski nozīmīgas ēkas siltumapgādes izbūve, remontdarbi, (pārbūve), renovācija (atjaunošana), granulu apkures katla uzstādīšana.

5.8.Informācijai par līdzvērtīgiem objektiem (Nolikuma 5.7. punkts)pievienot objektus, kas tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem, atsauksmes no objekta pasūtītāja par veiktajiem būvdarbiem ar norādi par darbu pilnīgu izpildi nolīgtajā termiņā un atbilstību līdzvērtīgu būvdarbu raksturlielumiem.

5.9.Darbu izpildei nepieciešamo sertificēto speciālistu (siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība) būvprakses sertifikātu apliecinātas kopijas, klāt pievienojot apliecinājumu par piesaistāmajiem speciālistiem, norādot darba līguma nr., datumu un līguma termiņu (apliecinājumu par saviem speciālistiem paraksta pretendents). Ja šajā punktā noteiktais speciālists nav pretendenta darbinieks, bet darba tiesiskās attiecības ar viņu tiks nodibinātas, lai nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz vienošanās starp pretendentu un speciālistu, kurā apliecina, ka starp pretendentu un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības gadījumā, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, pie vienošanas pievainojot konkrēta speciālista būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju, noslēgtā darba līguma apliecināta kopija pretendentam ir jāiesniedz pasūtītājam pirms iepirkuma līguma noslēgšanas.

5.10.Piedāvājumā jāuzrāda visi līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji, kurus Pretendents paredzējis piesaistīt iepirkuma līguma izpildē, ja tiem nododamo darbu apjoms ir vismaz 10% no kopējā apjoma.

5.11.Pretendentam iesniegtajā piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz kādu no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem vai citu piedāvājumā esošo informāciju, nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

**6.Iesniedzamie dokumenti**

6.1.Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas iepirkuma nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa iepirkuma piedāvājumā sniegtā informācija atbilst patiesībai (1.pielikums).

6.2.Ja piegādātāju apvienību atzīst par iepirkuma uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas nodibina vai personālsabiedrību, vai noslēdz sabiedrības līgumu, iesniedzot pasūtītājam sabiedrības līguma apliecinātu kopiju. Neizpildot šajā punktā minēto prasību, pasūtītājs uzskatīs, ka piegādātāju apvienība ir atteikusies noslēgt iepirkuma līgumu.

6.3.Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotas personas apliecināta kopija).

6.4.Pretendenta tehniskais-finanšu piedāvājums (2.pielikums), atbilstoši nolikuma prasībām.

6.5.Informācija, ka Pretendents iepriekšējos trīs gados (2015., 2016., 2017.), sekmīgi īstenojis vismaz 1 (vienu) šim iepirkumam, kurā tiek iesniegts piedāvājums, līdzvērtīgus darbus objektā, ievērojot 5.7.punktu un nolikuma 3.pielikumu iesniedz pasūtītājam atsauksmes.

6.6.Darbu izpildei nepieciešamo sertificēto speciālistu (ēku būvdarbu vadīšana-pretendentam jābūt vismaz vienam šādam speciālistam), būvprakses sertifikātu apliecinātas kopijas, ievērojot nolikuma 5.9.punktu.

6.7.Apakšuzņēmēju saraksts un dokumenti saskaņā ar nolikuma 5.10. punktu un nolikuma 4.pielikumu.

6.8. Informācija par objekta apsekošanu (skat. nolikuma 5. pielikums). Objekta apsekošana ir atļauta SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centra” darba laikā no 26.04.2018 līdz 08.05.2018. plkst.17:00, iepriekš zvanot un piesakot apsekošanu tālr.65722111.

**7.Tehniskā-finanšu piedāvājuma sastāvs**

7.1.Pretendentam jāiesniedz tehniskais-finanšu piedāvājums (2.pielikums), kurā uzrādīta granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana darbu kopsumma (līgumcena).

7.2.Apliecinājums (brīvā formā), ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamo darbu izpildei.

**8.Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformēšanu un iesniegšanu**

8.1.Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā atbilstoši šim Nolikumam un 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja Pretendenta atlases dokumenti vai tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, klāt jāpievieno tulkojums latviešu valodā atbilstoši 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

8.2.Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

8.2.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

8.2.2. Pretendenta nosaukums un adrese;

8.2.3. **Atzīme „Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. ZVSAC 2018/1),,Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.**

8.3. Pretendentam piedāvājums jānoformē vienā sējumā ar attiecīgu uzrakstu „Pretendenta piedāvājums”.

8.4.Pretendenta piedāvājums sastāv no:

8.4.1. Pretendenta pieteikuma;

8.4.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem;

8.4.3. Tehniskā- finanšu piedāvājuma.

8.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem un sanumurētiem, ar klāt pievienotu satura rādītāju.

8.6. Piedāvājumam un tajā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Visu dokumentu noformējumam jānodrošina to juridisks spēks.

8.7. Pretendents var iesniegt piedāvājumu, kas noformēts elektroniskā formātā, slēgtā un aizzīmogotā aploksnē ievietotā elektronisko datu nesējā (CD, DVD vai USB). Uz aploksnes norāda8.2. apakšpunktos prasīto informāciju. Pretendents iesniegtā piedāvājuma visus dokumentus var parakstīt ar vienu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, kā vienu kopumu (datni). Piedāvājums ir jāveido secīgi un pārskatāmi, lai tas būtu viegli uztverams un lasāms. Piedāvājumā ietver atsevišķu datni, kurā Pretendents norāda pievienotās datnes nosaukumu un īsu saturu.

8.8. Pretendenta iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ, izņemot gadījumu, ja pretendents nokavējis piedāvājuma iesniegšanas termiņu.

8.9. Pieteikuma dokumentus paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām (atbilstoši ierakstiem Komercreģistrā) vai tās pilnvarotā persona. Ja pieteikuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, klāt jāpievieno atbilstoši noformēta pilnvara.

8.10. Pretendentam iesniedzot dokumenta kopijas, tās jāapliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.

8.11. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

**9.Piedāvājumu vērtēšana**

9.1. Ja, izvērtējot Pretendentu un to piedāvājumu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām, tiek konstatētas neatbilstības, to būtiskumu izvērtē iepirkumu komisija. Ja neatbilstība ir būtiska, Pretendents var tikt noraidīts un tā piedāvājums tālāk netiks vērtēts.

9.2.Atbilstības pārbaude Nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgi:

9.1.1. piedāvājuma atbilstība noformējuma prasībām;

9.1.2. Pretendentu atbilstība kvalifikācijas prasībām;

9.1.3. piedāvājumu atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām;

9.1.4. finanšu piedāvājuma vērtēšana.

9.3. Noformējuma pārbaude: Komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtē, vai tie ir sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kuri nav sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, un to neatbilstība ir būtiska, tiks noraidīti.

9.4. Pretendentu atlase:

9.4.1.Pretendentu atlasi komisija veic slēgtā sēdē, kurā pārbauda Pretendentu atbilstību kvalifikācijas atlases prasībām saskaņā ar minētājām prasībām.

9.4.2.Pretendentu kvalifikācijas atlases laikā komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtie dokumenti apliecina pretendenta atbilstību nolikuma noteiktajām prasībām.

9.4.3.Ja Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām atlases prasībām, komisija noraida Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, fiksējot to sēdes protokolā.

9.4.4. Pretendentiem, kas izturējuši Pretendentu atlasi, tiek vērtēts tehniskais un finanšu piedāvājums.

9.5. Lai pārbaudītu pretendenta tiesības veikt būvdarbus, Komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā pieejamo informāciju (<http://buvkomersanti.bema.gov.lv/>). Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt būvdarbus atsevišķās nozarēs, ja šī informācija nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā.

9.6. Piedāvājuma atbilstība tehniskajai specifikācijai:

9.6.1.Iepirkumu komisija pārbauda un izvērtē Pretendenta iesniegtā piedāvājuma atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

9.6.2.Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma izvirzītajām prasībām, komisija noraida Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, fiksējot to sēdes protokolā.

9.7. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:

9.7.1.Saimnieciskā izdevīguma piedāvājuma vērtēšanā piedalās visi Pretendentu piedāvājumi, kas izturējuši piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un kuru tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām.

9.7.2.Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja komisija ir konstatējusi aritmētiskās kļūdas, tā kļūdas izlabo, informē Pretendentu, kurš tās pieļāvis, un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā labotās kļūdas ņem vērā.

9.7.3.Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts.

9.8. Piedāvājumu izvēles kritērijs: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 51.panta 4.daļu.

**10.Uzvarētāju noteikšana**

10.1. Pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, iepirkumu komisija pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veiks par katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības katrā iepirkuma priekšmeta daļā, Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

10.2. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums ir izturējis 46., 47., 48. un 49.punktā noteiktās izvērtēšanas pārbaudes, kura piedāvājums ir saimnieciski – visizdevīgākais un, uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi.

10.3. Komisija par iepirkuma procedūras uzvarētāju izvēlas Pretendentu, kurš atbilst šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un kura iesniegtais piedāvājums novērtēts kā saimnieciski visizdevīgākais.

10.4. Motivētu lēmumu par iepirkuma rezultātiem vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu.

10.5. Ja Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciskajam izdevīgumam atbilstošu piedāvājumu. Pirms lēmuma par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt līgumu.

**11.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi**

11.1.Komisijas tiesības:

11.1.1.pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

11.1.2.lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

11.1.2.lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;

11.2.3.veikt izmaiņas iepirkuma nolikumā;

11.2.4.noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām;

11.2.5.iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu;

11.2.6.ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.

11.2.Komisijas pienākumi:

* + 1. izskatīt visus pretendentu piedāvājumus;
    2. lemt par konkursa dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība;
    3. noteikt konkursa uzvarētāju;
    4. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam pēc lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas informēt visus konkursa pretendentus par iepirkuma rezultātiem, paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts pa pastu;
    5. nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam.

**12.Pretendentu tiesības un pienākumi**

12.1.Pretendenta pienākumi:

12.1.1.iesniedzot piedāvājumu, pieņem visas iepirkuma nolikumā noteiktās prasības;

12.1.2.pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz iepirkuma komisijas jautājumiem par pretendenta iesniegto piedāvājumu.

12.2. Pretendenta tiesības:

12.2.1.piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai, ievērojot nolikumā noteikto kārtību.

12.2.2.līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai amatpersonai vai pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai.

**13.Līguma slēgšana**

13.1.Slēdzot Līgumu par pamatu tiks izmantots šī dokumenta projekts (5.pielikums).

**14. Nolikuma pielikumi**

14.1.Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (1.pielikums);

14.2. Tehniskais-finanšu piedāvājums (2.pielikums);

14.3. Informācija par līdzvērtīgiem objektiem (3.pielikums);

14.4. Apakšuzņēmēju saraksts (4.pielikums);

14.5. Informācija par objekta apsekošanu (5. pielikums);

14.6. Līguma projekts (6.pielikums).

**1. pielikums**

Pieteikums iepirkumam „Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. ZVSAC 2018/1 nolikumam

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

„Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana”

**iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. ZVSAC 2018/1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmets** | Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana |

Pretendents *(ierakstīt pretendenta nosaukumu, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un uzvārdu, ja Pretendents ir fiziska persona))*, reģ.Nr. *(ierakstīt reģistrācijas numuru, ja Pretendents ir juridiska persona)*, *(norādīt adresi)*, tā *(personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds)* personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā;
2. Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu, to pilnībā izprotu un apņemos ievērot iepirkuma procedūras Nolikuma prasības;
3. Apņemos (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnoteikumus;
4. Apliecinu, ka esmu iesniedzis tikai patiesu informāciju.
5. atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar uzvarētāju vai līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par iepirkuma pārtraukšanu;

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

Paraksts\*\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*z.v.*

*\*\*\* Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam (vai viņa pilnvarotai personai -šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).*

**2. pielikums**

Pieteikums iepirkumam „Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana”, ID Nr. ZVSAC 2018/1 nolikumam

**Tehniskā specifikācija-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

**IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

**„Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana”**

**iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. ZVSAC 2018/1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Granulu apkures katlu parametri | | Pretendenta piedāvājums |
| * 1. Katlu nominālā siltuma jauda – 70kW (230V/~1) un 100 kW (230V/~1) (abi granulu katli ar automātisko aizdedzināšanu, lambda zondu, tvertni 1(viens)m3 un degli (uzstādīšana un pieslēgšana pie esošās sistēmas).   2. Vidējais granulu patēriņš mēnesī 70kW 2000 kg;   100kW 2800 kg.   * 1. Nepārtrauktas darbības laiks (tvertnes izmērs M): ~3-5 dienas.   2. Katlu darbības lietderības koeficients: ~88-90%   3. Katlu tips – ūdenssildāmais.   4. Siltumnesēja darba temperatūra:~70-90oC.   5. Izejošo dūmgāzu temperatūra:~120-140oC.   6. Darba spiediens – 3bar.   7. Elektriskais spriegums 230V/~1; 50Hz.   8. Katlu gabarītu izmēri ne vairāk kā – 70 kW: L=2000 mm, B=1400 mm, H=1800 mm; 100 kW: L=2000 mm, B=1500 mm, H=2300 mm.   9. Attālināta apkures katla darbības kontrole un vadība internetā (no datora) sistēmas montāža.   10. Katliem jābūt ar CE zīmes marķējumu.   11. Ūdens tilpums katlu korpusos: 70 kW - 170litri,  1. kW - 290litri.  |  |  | | --- | --- | | 2. Nosacījumi un prasības: | 1. Pretendentapiedāvājums | |  |
| * 1. Vertikāla korpusa konstrukcija ar pašattīrošām vertikālām siltumapmaiņas caurulēm, līdz tādam līmenim, ka siltummainis ar apkalpošanu ne biežāk kā reizi 15 dienās nezaudē savu efektivitāti, ar vertikālās liesmas degli un pelnu uzkrāšanās kameru.   2. Jaudas modulēšanas diapazons 30-100%.   3. Kurināmā sadegšanas efektivitātes paaugstināšanai, katlam ir jābūt aprīkotam ar lambda zondi. Pieļaujamā dūmgāzēs skābekļa koncentrācija: 6-10%.   4. Pirms katla nodošanas ekspluatācijā ir nepieciešams veikt testu ar sekojošiem nosacījumiem un mērķi:   -katla jaudas apliecināšana;  -dūmgāzu temperatūra pie minimālās jaudas ne mazāk par 70°C, pie nominālās jaudas ne augstāka par 140°C;  -testa laiks ne vairāk par 60 min;  -patērētā kurināmā daudzums saražojot 100 kWh ne vairāk par 28 kg;  -kurināmā kvalitāte: ENplus-A1;  - testam jānotiek kompetenta speciālista vadībā, gala pasūtītāja vai viņa pilnvarotas personas klātbūtnē;  -pēc testa veikšanas pasūtītājs, testa vadītājs un piegādātājs vai tā pārstāvis paraksta testēšanas aktu.  Ja testa rezultāti neatbilst izvirzītajām prasībām, piegādātāja pienākums ir novērst radušās neatbilstības, līdz katla nodošanai ekspluatācijā. Pēc neatbilstību novēršanas tiek veikts atkārtots tests. Visus testēšanas izdevumus sedz piegādātājs, izņemot pieaicināto ekspertu honorārus. Pelnu automātiskā izvešana.   * 1. Katlam ir jābūt aprīkotam ar sekojošām aizsardzības mehānismiem:   a. Siltumnesēja elektromehāniskais drošības termostats, kurš siltumnesēja pārkaršanas gadījumā (ūdens, t>95°C) pārtrauc katla elektromehānisko darbību.  b. Dabiskās vilkmes noslēgvārsts. Lai novērstu skābekļa pieplūdi avārijas gadījumā uz kurtuvi dabiskās vilkmes ietekmē.  c. Katla durvju un lūku konstrukcijai ir jābūt hermētiskai, lai novērstu dabisko gaisa vilkmi un skābekļa pieplūdu uz kurtuvi avārijas gadījumā.  d. Siltumnesēja pārspiediena drošības vārsts, kas pārsniedzot katla maksimālo darba spiedienu, novada tvaiku un siltumnesēju ārpus katla un apkures sistēmas.   * 1. Vertikāls skursteņa izvads, diametrs ne lielāks par 230 mm. Dūmgāžu temperatūras jāapliecina ar testu.   Skursteņa izvadā jābūt ierīkotam termometram.   * 1. Pēc katla iestatījumu uzstādīšanas, iekārta strādā automātiskā režīmā. Automātikas vadības bloka informācija ir latviešu valodā.   2. Vertikāli virzītas liesmas granulu deglis ar primārā un sekundārā degšanas gaisa padevi vai analogs deglis. Nesadegušā biomasa pelnu saturā nedrīkst pārsniegt 10%, testēt atbilstoši LVS EN 14775:2010. Gaisa padeves ventilatoram jābūt aprīkotam ar frekvenču pārveidotāju, katla degšanas procesu regulēšanai automātiski modulējošā režīmā.   3. Deglis ir aprīkots ar divām atsevišķām automātiskām aizdedzināšanās ierīcēm, katra līdz 250W. Deglis aprīkots ar automātisku attīrīšanas sistēmu, kas nodrošina tā efektīvu darbību ne mazāk par 60 dienām (jāprecizē) bez papildu degļa tīrīšanas.   4. Granulu padeves mehānismam jābūt aprīkotam ar divpakāpju kurināmā padeves mehānismu, kas sastāv no rotordozatora un gliemežtransportiera. Rotordozators nodrošina operatīvās granulu tvertnes hermētiskumu un ugunsdrošību.   5. Apkures katla elektroenerģijas patēriņš nedrīkst pārsniegt 3 kWh uz 1 MWh saražoto siltumenerģiju.   6. Garantijas remonts jānodrošina:   Apkures ne sezonas laika: 2 nedēļu laikā;  Apkures sezonas laikā: 48 stundu laikā.  Iesniedzot pieteikumu, pievienot garantijas vēstuli, par termiņu ievērošanu un rezerves detaļu pieejamību.  2.13. Iekārtām, kuras plānots uzstādīt objektā, izvērtēšanai ir jāiesniedz sekojoša tehniskā dokumentācija:  a. Tehniskās pases, latviešu valodā;  b. Lietošanas instrukcija latviešu valodā;  c. Ekspluatācijas īpašību deklarācijas, latviešu valodā (atbilstoši Regulai Nr. 305/2011);  d. Apkures katla ražošanai nepieciešamo izejmateriālu sertifikāti (kopijas).  2.14.Iekārtu ieregulēšana, pirmā palaišana un apkalpojošā personāla apmācība ir iekļauti iekārtas cenā. Apmācības jānodrošina latviešu valodā.  2.15. Nodrošināt sekojošus dokumentus:  a. Nodošanas-pieņemšanas akts;  b. Tehniskā dokumentācija (apkures katla tehniskā pase, rasējumi gabarītizmēriem, montāžas izpildshēma);  c. Ekspluatācijas īpašību deklarācija;  d. Lietošanas instrukcija;  e. Apkures katla ražošanas izejmateriālu sertifikātu kopijas;  f. Personāla apmācību akts;  g. Katla testēšanas akts. |  |
| 1. Katlu piegādātājs nodrošina katlu montāžu (uzstādīšanu) telpā, kas atrodas adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751. |  |

**1.**Apkures katla garantijas laika termiņš – **5 (pieci) gadi** no darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Paraksts\*\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*z.v.*

*\*\*\* Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam (vai viņa pilnvarotai personai -šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).*

**2.Pretendentam obligāti jāaizpilda zemāk norādītā lokālā tāme\*:**

5. pielikums   
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17   
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"  
 (Apstiprināts ar Ministru kabineta  
2017. gada  3. maija  
noteikumiem Nr. 239)

**\*Lokālā tāme Nr.\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums |  |
| Būves nosaukums |  |
| Objekta adrese |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |

Tāme sastādīta \_\_\_\_\_. gada tirgus cenās, pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_ daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro*

Tāme sastādīta \_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Kods\* | Būvdarbu  nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | |
| laika norma (c/h) | darba samaksas likme\* (*euro*/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa |
| 1. |  | Āra gaismas temperatūras sensora montāža | Gab. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Virsmas temperatūras sensora montāža | Gab. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Izplešanās lauka V=200L/5bar. montāža | Gab. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Recirkulācijas mezgla montāža | Kompl. | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Drošības vārstu Dn.20-3,0bar montāža | Gab. | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Trīsceļu regulējoša vārsta montāža | Gab. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Trīsceļu regulējoša motora montāža | Gab. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Ūdens filtrs Dn.25 | Gab. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Vienvirziena vārsts Dn25 | Gab. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Vienvirziena vārsts Dn.40 | Gab. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Lodveida ventilis Dn25 | Gab. | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Lodveida ventilis Dn.40 | Gab. | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Tukšošanas ventilisaruzgali Dn25 | Gab. | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Atgaisošanas ventilis Dn15 | Gab. | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Termometrs aizsārgčaulā (0-100°C) | gab | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Manometra ventilis Dn15 | Gab. | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Manometrs | gab | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Nerūsējošā tērauda dūmeja ∅300/400mm ar izolāciju 50mm biezumā montāža | m | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Nerūsējošā tērauda dūmvada ∅160/260mm un 200/300 ar izolāciju 50mm biezumā montāža | m | 8.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Tērauda caurules Dn25 | m | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Tērauda caurules Dn50 | m | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Antikorozijas krāsa 2 kārtas | kg | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Akmensvatesizolācijasčaulas∅35x40mm 40mm biezumā | m | 12.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | Akmensvatesizolācijasčaulas∅60x40mm 40mm biezumā | m | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Ūdensmīkstināšanas iekārtas G=1,0m3 /st.montāža | Gab. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Spiediena paagstināšanas sūknis ar hidroforu 24l | Kompl. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Ūdens filtrs ATLAS | Gab. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Iekārtu un materiālu stiprināšamas un montāžas elementi | Kompl. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Elektroinstalācijas darbu veikšana | Kompl. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | Granulu katla 70kW ( 230V/~1) ar automātisko aizdedzināšanu, lambda zondu, tvertni (1m3) un degli montāža un pieslēgšana pie esošās sistēmas | Kompl. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | Granulu katla 100kW ( 230V/~1) ar automātisko aizdedzināšanu, lambda zondu, tvertni (1m3) un degli montāža un pieslēgšana pie esošās sistēmas | Kompl. | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Attālināta apkures katla darbības kontrole un vadība internetā (no datora) sistēmas montāža | Gab. | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |

Piezīme. \* Ailes aizpildāmas, ja būvdarbu iedalījums veikts saskaņā ar 1. pielikumu.

|  |  |
| --- | --- |
| Sastādīja |  |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Tāme sastādīta \_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Pārbaudīja |  |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sertifikāta Nr. |  |  |

Paraksts\*\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*z.v.*

*\*\*\* Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam (vai viņa pilnvarotai personai -šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).*

**3.pielikums**

1. Iepirkumam ZVSAC 2018/1
2. ”Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana”

**Informācija par līdzvērtīgiem objektiem**

Informācija par pretendenta iepriekšējos trīs gados (2015., 2016., 2017.), skaitot no šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, veiktajiem būvdarbiem (galvenie objekti, kas atbilst iepirkuma noteikumu kritērijiem) jāieraksta Tabulā Nr.1:

Tabula Nr.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Būvdarbu pasūtītājs | Noslēgtā būvdarbu līguma summa EUR bez PVN | Būvdarbu izpildes termiņi (no – līdz) | Informācija par būvobjektu | | |
| Objekta nosaukums | Objektā veiktie darbi | Objekta atrašanās vieta |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Paraksts\*\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: 2018. gada

*z.v.*

*\*\*\* Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam (vai viņa pilnvarotai personai -šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).*

**4.pielikums**

1. Iepirkumam ZVSAC 2018/1
2. ”Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana”

**Apakšuzņēmēju saraksts**

Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līguma daļu.

Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu iepirkuma nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā darba daļa | |
| Darba nosaukums | % no piedāvājuma cenas |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam

1. apakšuzņēmējam jābūt Latvijas Republikā vai ārzemēs likumdošanā noteiktajā kārtībā reģistrētai juridiskai personai un reģistrētam nodokļu maksātājam;
2. apakšuzņēmēja apliecinājums (brīvā formā) vai vienošanās ar Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.
3. apliecinājums (brīvā formā), ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei.

Paraksts\*\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: 2018. gada

*z.v.*

*\*\*\* Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam (vai viņa pilnvarotai personai -šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).*

**5.pielikums**

1. Iepirkumam ZVSAC 2018/1
2. ”Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana”

**Informācija par objekta apsekošanu**

**Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta  nosaukums un adrese | Objekts  apsekots  (datums) | SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” pārstāvis  (Vārds, Uzvārds) | SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” pārstāvja paraksts | Piegādātāja un uzstādītāja pārstāvis  (Vārds, Uzvārds) | Piegādātāja un uzstādītāja  pārstāvja paraksts |
| 1. |  |  |  |  |  |

Paraksts\*\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums: 2018. gada

*z.v.*

*\*\*\* Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam (vai viņa pilnvarotai personai -šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).*

**6.pielikums**

1. Iepirkumam ZVSAC 2018/1
2. ”Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana”

IEPIRKUMA LĪGUMS

2018.gada \_\_\_\_\_\_\_\_ Nr.

Zilupē

**SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”**, reģistrācijas Nr. 40003257677 (turpmāk –**Pasūtītājs)**, kuras vārdā, pamatojoties uz Statūtiem, rīkojas tās valdes locekle Alina Raka, no vienas puses, un**\_\_\_\_\_\_\_**, reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_(turpmāk–**Izpildītājs)** no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkumu „Granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana”(iepirkuma identifikācijas Nr. ZVSAC 2018/1), noslēdz šādu līgumu (turpmāk-Līgums):

**1. Līguma priekšmets**

* 1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt Pasūtītāja uzdevumu–granulu apkures katlu piegādi un uzstādīšanu (turpmāk Līgumā –Darbi). Darbi izpildāmi saskaņā ar Līgumu, Līguma preambulā noteikto iepirkuma nolikumu, nolikuma tehniskās specifikācijas nosacījumiem un atbilstoši Izpildītāja Līguma preambulā noteiktajā iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam un Darbu izpildes tāmei (tehniskais-finanšu piedāvājums) par iepirkumu, kuru kopijas ir pievienotas Līgumam un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
  2. Darbi veicami atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un visiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, noteikumiem, kas reglamentē Līgumā noteiktos Darbus un to izpildi.
  3. Darbu izpildes vieta ir SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”, Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751.
  4. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darbu izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

1. **L**ī**guma summa**
   1. Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi Izpildītājam tiek noteikta EUR \_\_\_\_ (\_\_\_\_ *euro* un \_\_\_ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
   2. Pievienotās vērtības nodoklis Līguma 2.1. punktā noteiktajai Līguma summai par Darbu izpildi ir EUR \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_ *euro* un \_\_\_ *centi*), kura samaksu veic Pasūtītājs Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
   3. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar objektu – Darbu izpildes vietu, noteikumiem, prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un iekļāvis Līguma kopējā summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un Darbu izpildi.
2. **L**ī**gum**ā **noteikto Darbu izpildes termi**ņ**i**
   1. Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus Darbu izpildes vietā uzsāk 3(trīs) dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņš ir \_\_\_\_\_\_ laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
   2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu šādos gadījumos:
      1. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
      2. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs.
3. **Darbu pie**ņ**emšana-nodošana**
   1. Izpildītie Darbi tiek pieņemti ar Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Darbi uzskatāmi par pilnībā izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam, ja ir parakstīts Darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šajā līguma punktā noteikto aktu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs.
   2. Gadījumā, ja Darbu nodošanas - pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, preces vai konstrukcijas neatbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem, tad Darbu pieņemšana-nodošana pārtraucama un par to sagatavojams akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkumus un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses. Izpildītājam Pušu parakstītajā aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 10(desmit) kalendārajām dienām no šajā Līguma punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un jānovērš konstatētie Darba trūkumi, kas norādīti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā. Ja Izpildītājs izvairās un/vai atsakās no šajā Līgumā punktā noteiktās Darbu trūkumu novēršanas un nepabeigto Darbu izpildes, kas noteikti šajā Līguma punktā noteiktajā aktā, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos pašam vai arī uzdot to izdarīt jebkurai citai būvfirmai. Izdevumus, kas saistīti ar Darbu trūkumu novēršanu un nepabeigto Darbu izpildes pabeigšanu, kurus veic Pasūtītājs vai tā piesaistīta būvfirma, ir jāsedz Izpildītājam. Puses vienojas, ka šie Pasūtītāja izdevumi, kas Pasūtītājam veidojas šajā Līguma punktā noteiktajā gadījumā, tiek ieturēti no Izpildītājam maksājamās Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, samazinot to proporcionāli radušos izdevumu apmēram.
   3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, ar kuru konstatē veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām un nosacījumiem. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm.
   4. Ja Līguma 4.3.punktā noteiktajā kārtībā organizētās ekspertīzes rezultātā tiek apstiprināta Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotība attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas un izpilda visas Izpildītājam Līguma 4.2.punktā noteiktās saistības. Ja ekspertīzes rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām.
   5. Izpildītājs ne vēlāk kā 3(trīs) darbdienas pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes dokumentāciju.
   6. Visi un jeb kādi Līguma pielikumā esošajās Darbu izpildes tāmēs noteiktie materiāli un preces pāriet Pasūtītāja valdījumā ar dienu, kad objekts ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši Līguma 4.1.punktā noteiktajam, bet Pasūtītāja īpašumā minētie materiāli un preces pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam par Darbu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.
4. **Līguma summas samaksas kārtība**
   1. Līguma 2.1. punktā noteikto Līguma summu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 4.1. punktā noteikto Darbu pieņemšanas –nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar parakstīto aktu un Izpildītāja iesniegto rēķinu.
   2. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādīto Izpildītāja bankas kontu.
   3. Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādītajā Izpildītāja bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
5. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi**
   1. **Pasūtītāja pienākumi:**
      1. Nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Darbu izpildes vietai;
      2. 5 (piecu) darbdienu laikā parakstīt Izpildītāja iesniegto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu vai nosūtīt motivētu atteikumu to darīt. Ja tiek sūtīts atteikums, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 4.2. punktā noteikto.
      3. Veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
      4. Pasūtītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.
   2. **Pasūtītāja tiesības:**
      1. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Darbu un to izpildes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.
      2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja papildus darbu veikšanu Pusēm iepriekš savstarpēji rakstiski vienojoties.
      3. Ar Līgumu Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju iecelt no tā darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kas noteikts un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, uz visu Darbu izpildes periodu. Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas.
      4. Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
6. **Izpildītāja tiesības un pienākumi**
   1. **Izpildītāja pienākumi:**
      1. Veikt Darbu sagatavošanu.
      2. Uzņemties atbildību par riskiem, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana Pasūtītājam, trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai.
      3. Līguma darbības laikā veikt citus pienākumus saskaņā ar norādītajiem LR MK 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kurus saskaņā ar Līgumu, atsevišķu rīkojumu vai vienošanos Izpildītājam uzdod veikt Pasūtītājs.
      4. Pamatojoties uz Līguma 6.2.3. punktu uz visu Darbu izpildes periodu iecelt no Izpildītāja darbinieku vidus darba aizsardzības koordinatoru, kurš izpilda LR MK 25.02.2003. noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” darba aizsardzības koordinatoram noteiktos pienākumus. Izpildītājs šajā punktā noteikto koordinatoru nosaka ar rīkojumu pirms Darbu uzsākšanas.
      5. Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Līgumu. Par visām un jeb kādām sekām un negadījumiem, kas rodas dēļ tā, ka Izpildītājs neievēro darba aizsardzības prasībās, izpildot Darbus, atbild Izpildītājs.
      6. Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu nosacījumus.
      7. Ievērot un nodrošināt Darbu izpildes kvalitāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas Nacionālajiem standartiem, materiālu un iekārtu ražotāja tehnoloģiskam aprakstam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām. Darbus izpildīt ar Latvijā un/vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar Līgumu.
      8. Izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos.
      9. Izpildītājam vismaz 1 (vienu) reizi (nepieciešamības gadījumā arī vairākas reizes) nedēļā bez īpaša atsevišķa pieprasījuma patstāvīgi jāaizvāc no Darbu izpildes vietas Darbu izpildes rezultātā radušies būvgruži un netīrumi. Pirms Līguma 4.1. punktā noteiktā akta parakstīšanas sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku un darbarīkus utt.). Šajā Līguma punktā noteiktie darbi tiek izpildīti Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas ietvaros.
      10. Nodrošināt jebkurā laikā būvinspektora, projekta vadītāja, un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaroto personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā.
      11. Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.
      12. Izpildītājs tam Līgumā noteiktās saistības un to izpildi nav tiesīgas nodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

* 1. **Izpildītāja tiesības:**
     1. Līguma izpildē iesaistītā personāla, par kuru Izpildītājs sniedzis informāciju savā piedāvājumā Līguma preambulā noteiktajam iepirkumam, maiņas gadījumā Izpildītāja piedāvātajam personālam ir jāatbilst visām kvalifikācijas prasībām, kas konkrētajam personālam ir noteiktas Līguma preambulā noteiktā iepirkuma noteikumos. Ja piedāvātais personāls neatbilst minētajām prasībām, tad tā iesaistīšana Līguma izpildē nav pieļaujama. Ja Izpildītājs vēlas veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla maiņu tad Izpildītājs par to iesniedz Pasūtītājam rakstisku paziņojumu. Vienlaicīgi ar šajā Līguma punktā noteikto paziņojumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma preambulā noteiktā iepirkuma noteikumos noteiktos dokumentus un informāciju, kas iesniedzama par piesaistāmo personālu. Pasūtītājs rakstveida piekrišanu vai atteikumu par piedāvāto personāla maiņu Izpildītājam sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Izpildītāja paziņojumu. Ja norādītie dokumenti Izpildītāja iesniegtajam paziņojumam nav pievienoti, tad Pasūtītājam nav pienākuma šādu paziņojumu izskatīt un atbildēt uz to.

1. **Garantijas termiņš**
   1. Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem un precēm garantijas termiņš tiek noteikts – 5 (pieci) gadi, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījušas Līguma 4.1. punktā noteikto aktu.
   2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 8.1. punktā noteiktajā Darbu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu kvalitāti, Darbu apslēptiem defektiem, kā arī Darba bojājumiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 15 dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.
   3. Ja Izpildītājs nevar izpildīt Līguma 8.2. punktā noteiktos darbus Līguma 8.2. punktā noteiktajā termiņā vai atsakās tos veikt, tad Pasūtītājam ir tiesības šo darbu izpildei pēc savas izvēles piesaistīt citu būvfirmu, kura izpilda šos darbus. Izdevumus, kas saistīti ar citas būvfirmas piesaisti, kā arī samaksu piesaistītajai būvfirmai par šajā Līguma punktā noteikto darbu izpildi, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, saskaņā ar Pasūtītāja Izpildītājam izsniegto rēķinu, kas nomaksājams 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pasūtītāja rēķinu.
2. **Pušu mantiskā atbildība**
   1. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā Līguma summas par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1. punktā. Uz šī Līguma punkta pamata aprēķinātie līgumsodi Pasūtītājam ir jānomaksā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Izpildītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
   2. Gadījumā, ja Izpildītājs neuzsāk Darbu izpildi Darbu izpildes vietā Līguma 3.1. punktā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50,- (piecdesmit *euro*,00centi) par katru nokavēto dienu.
   3. Darbu izpildes pabeigšanas termiņa, kas noteikts Līguma 3.1. punktā, kavējuma gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,- (viens simts *euro*, 00 centi) par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas.
   4. Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas piekrišanas saņemšanas no Pasūtītāja, piesaista apakš uzņēmēju, tad tas par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,- (simts *euro*, 00 centi).
   5. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.
   6. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.
   7. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
   8. Ja Izpildītājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsodu. Līgumsods nomaksājams 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.
   9. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.
3. **Nepārvaramas varas apstākļi**

10.1Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).

10.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

* 1. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

1. **L**ī**guma izbeigšana**
   1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikta maksājuma samaksas termiņu vairāk kā 40 (četrdesmit) kalendārās dienas.
   2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, šādos gadījumos:
      1. Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas termiņu kavē vairāk, kā 5 (piecas) kalendārās dienas.
      2. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstoši Līgumam un tā pielikumos noteiktajam.
      3. Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi.
      4. Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem un šo faktu ir apstiprinājusi Pušu organizēta ekspertīze;
      5. Tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process.
      6. Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
   3. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
2. **Līguma grozījumi**
   1. Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   2. Gadījumā, ja mainās kādas PUSES rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas, tiesiskā forma, tad par šādām izmaiņām var tikt noslēgta vienošanās, kuru paraksta PUSES. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   3. Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt rakstveidā vienojoties.
3. **Strīdu izšķiršanas kārtība**
   1. Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvaro tiem pārstāvjiem.
   2. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4. **Citi noteikumi**
   1. Līgums stājas spēkā **2018.gada \_\_\_\_\_** un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām no Līgumā izrietošās saistības.
   2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa veicama tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma un Līguma nosacījumiem.
   3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses.
   4. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.
   5. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
   6. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja puses ir\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_, e-pasts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   7. Atbildīgais Darbu vadītājs ir\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_, kurš Izpildītāja vārdā vada Darbu izpildi.
   8. Līgums uzrakstīts un parakstīts \_\_\_\_ eksemplāros, katrs uz \_\_\_\_ ­­lapām, Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir \_\_\_\_ pielikums uz \_\_\_\_ lapām. Viens Līguma eksemplārs Pasūtītājam, viens Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
5. **Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītājs:  **SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”**  Reģ. Nr. 40003257677  Adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751  Tālr.: 65722111  Fakss: 65723285 | Izpildītājs: | |
| Pasūtītāja vārdā: | | Izpildītāja vārdā: | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | |
|  | |  | |